Приложение 

к Постановлению местной администрации

сельского поселения Янтарное

Прохладненского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики
от  26.12.2025 №100
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯНТАРНОЕ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО- БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА ПЕРИОД С 2022 ПО 2032 годы 
ПО ИТОГАМ АКТУАЛИЗАЦИИ  на 2026 ГОД
2025 год
СОДЕРЖАНИЕ
	Введение
	7

	Паспорт схемы
	9

	Глава 1. Водоснабжение
	12

	1.1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения
	12

	1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения  и  деление территории на эксплуатационные зоны
	12

	1.1.2.  Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения
	12

	1.1.3.Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения
	13

	1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных

систем водоснабжения
	13

	1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
	17

	1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной  системой водоснабжения, с  указанием принадлежащих этим лицам таких объектов
	17

	1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
	18

	1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
	18

	1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения
	19

	1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
	19

	1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке
	19

	1.3.2. Территориальный баланс подачи  горячей, питьевой, технической  воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального потребления)
	20

	1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения
	20

	1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической  воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
	21

	1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой технической  воды и планов по установке приборов учета
	21

	1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения
	22

	1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой технической  воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии  со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также  исходя из текущего объема  потребления воды населением  и его динамики с учетом перспективы  развития и изменения состава и структуры застройки
	22

	1.3.8.  Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
	24

	1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
	24

	1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
	24

	1.3.11. Прогноз распределения расходов воды  на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами
	25

	1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
	26

	1.3.13.  Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)
	26

	1.3.14. Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.
	28

	1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
	29

	1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных  систем водоснабжения
	29

	1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
	29

	1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных  схемой водоснабжения
	30

	1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах  системы водоснабжения
	30

	1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение
	31

	1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды  и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
	32

	1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование
	32

	1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
	32

	1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
	32

	1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего  водоснабжения, холодного водоснабжения
	33

	1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
	36

	1.5.1.  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод
	36

	1.5.2.  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке
	36

	1.6.  Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
	36

	1.7.  Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения
	38

	1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения
	40

	2. Водоотведение
	41

	2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения
	41

	2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения  на эксплуатационные зоны
	41

	2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
	41

	2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения)  и перечень централизованных систем водоотведения
	42

	2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
	42

	2.1.5. Описание состояния и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
	42

	2.1.6. Оценка безопасности и надежности  объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
	43

	2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
	43

	2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
	43

	2.1.9. Описание существующих технических и технологических  проблем системы водоотведения поселения
	43


	2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения  (канализации)  к централизованным системам водоотведения  поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения  (канализации), отнесенных к централизованным  системам водоотведения  поселений, а также  информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые  поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные  системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на  них  технологиях очистки сточных вод,  среднегодовом объеме принимаемых сточных вод
	44

	2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения
	44

	2.2.1.  Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения
	44

	2.2.2.  Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
	45

	2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов
	45

	2.2.4. Результаты ретроспективного анализа  за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов  производственных мощностей
	45

	2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения
	46

	2.3. Прогноз объема сточных вод
	46

	2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в   централизованную систему водоотведения
	46

	2.3.2.  Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
	46

	2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
	47

	2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов  и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
	47

	2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
	47

	2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения
	47

	2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения  показателей развития централизованной системы водоотведения
	47

	2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
	48

	2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
	48

	2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах  централизованной системы водоотведения
	49

	2.4.5.  Сведения о развитии  систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
	49

	2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения,  расположения  намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
	50

	2.4.7. Границы и характеристики  охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
	50

	2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
	51

	2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
	52

	2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты,  подземные водные объекты и на водозаборные площади
	52

	2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
	52

	2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях  в строительство, реконструкции и модернизацию объектов  централизованной системы водоотведения
	54

	2.7. Плановые значения  показателей развития централизованных систем водоотведения
	55

	2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
	56


ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2022 по 2032 гг. сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики разработана на основании следующих документов: 
- постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») с изменениями от 22.05.2020 г.
- техническое задание, утвержденное главой сельское поселение Янтарное Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики;
- Генеральный план сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, утвержден решением совета депутатов сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики;
- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 г. Пр-701.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Градостроительный кодекс Кабардино-Балкарской Республики.

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах".
- "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ.
- Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Закон РФ от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в сельском поселении Янтарное Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

– в системе водоснабжения – разводящие сети водопровода. 

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств районного и местного бюджетов.
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

ПАСПОРТ СХЕМЫ
Наименование 
Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  на 2022-2032 годы. 

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики.

Местонахождение проекта: КБР, Прохладненский район,  с. Янтарное, ул. Ленина, 21.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- СП 31.13333.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- НЦС 81-02-14-2020  Укрупненные нормативы цены строительства  «Наружные сети водоснабжения и канализации».

Цели схемы: 

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного  жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2022 г. до 2032 г.; 

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 

– улучшение работы системы водоснабжения и водоотведения; 

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

- снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

Способ достижения цели: 
- реконструкция существующих сетей водопроводной сети; 

- установка приборов учета.
Сроки и этапы реализации схемы 
Этап строительства – с 2022 по 2032 годы: 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы 
Общий объем финансирования схемы составляет 24048,66  тыс. руб., в том числе: 

18010,06  тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению; 

6 038,6  тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению. 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы
Водоснабжения
1. Повышение качества услуг водоснабжения 

2. Прогноз и предупреждение загрязнения и истощения пресных подземных и поверхностных вод. 

3.  Установление оптимального значения нормативов потребления воды с учетом применения эффективных технологических решений, использования современных материалов и оборудования.

4.  Внедрение новых методик и современных технологий, в том числе энергосберегающих, в функционировании системы  водоснабжения.

5. Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы  водоснабжения и водоотведения  в соответствии с планируемыми потребностями  развития сельского поселения Янтарное на период до 2032 года.
Характеристика сельского поселения Янтарное
Сельское поселение Янтарное расположено в самой северо-западной части Прохладненского района КБР, на равнинной территории, на высоте 276 метров от уровня моря, на берегу реки Малка. В состав сельского поселения Янтарное входят два населенных пункта: с. Янтарное и с. Комсомольское.

с. Янтарное расположено к югу от реки Малки, а с. Комсомольское расположено к северу от реки Малки. 
Административная территория сельского поселения Янтарное на участке села Янтарное граничит с землями СП Черниговское, СП Учебное, СП Алтуд, СП Прималкинское, г. Прохладный и с землями лесного фонда.

Административная территория сельского поселения Янтарное на участке села Комсомольское граничит с землями СП Заречное, СП Красносельское, СП Пролетарское, СП Учебное и СП Солдатская.

Администрация сельского поселения Янтарное расположена в 9 км от районного центра - г. Прохладный. Удаленность от республиканского центра - столицы КБР г. Нальчик составляет 65 км.

Население 

Численность населения  сельского поселения Янтарное по состоянию на 01.01.2025 г. составляет 1 665 человек. Здесь проживает 3,5 % населения Прохладненского муниципального района. 
Таблица 1 – Оценка численности постоянного населения

	Наименование
	Численность населения, чел.
	Динамика численности 

населения (2022/2025 гг.)

	
	2022 г.
	2025 г.
	абсолютное 

изменение, чел.
	относительное изменение, %

	с. Янтарное
	863
	1140
	+277
	+32

	с. Комсомольское
	697
	525
	-172
	-25

	Итого:
	1560
	1665
	+105
	+7


Жилой фонд

  
В границах сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района существующий жилищный фонд на 2025 г.  составляет   31,386 тыс. м² общей площади. Обеспеченность жильем составляет  в среднем по сельскому поселению 23,09  м2/чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.

В существующей застройке сельского поселения Янтарное преобладают одноэтажные дома индивидуальной жилой застройки, расположенные по всей территории сел. Но есть и многоквартирные одноэтажные дома, и 2-х этажные жилые дома: в с. Янтарное – 13, в с. Комсомольское - 2.
1.    ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны
На формирование схемы водоснабжения сельского поселения Янтарное особое влияние оказали следующие факторы: своеобразие застройки муниципального района, сложный рельеф (с большим наличием оврагов), сложные гидрогеологические условия.
Централизованное водоснабжение есть в с. Янтарное и с. Комсомольское.

В настоящее время источником водоснабжения Прохладненского района являются подземные воды, обеспечивающие все хозяйственно-питьевые и промышленные нужды. Район территориально совмещен с большим артезианским бассейном, обильные межпластовые напорные водоносные горизонты которого позволяют получать в достатке воду хорошего качества для питьевых нужд.
Вся добываемая в районе питьевая вода имеет высокое качество. Однако не всегда обеспечивается подача населению питьевой воды, соответствующей по качеству санитарным нормам. Главная причина этого - ветхость водопроводных сетей и несвоевременное устранение утечек воды.
с. Янтарное
Источником водоснабжения села являются три артезианские скважины. Вода из скважин, через водоприемные колодцы попадает на насосные установки, в которых установлены центробежные насосы марки ЭЦВ. Проектная мощность 3-х насосов 57 м3/час, фактическая 6,5 м3/час. Далее вода через частотные преобразователи  поступает к потребителям через водораспределительные сети.
с. Комсомольское

Источником водоснабжения села являются две скважины, одна расположена на отделение №1 в северо-западной части села, а другая скважина расположена в юго-восточной части села. Подача воды потребителям осуществляется через водонапорные башни. 

Все объекты водоснабжения находятся в собственности администрации Прохладненского муниципального района и переданы в хозяйтвенное ведение эксплуатирующей организации МУП "Чистая вода" Прохладненского муниципального района.
1.1.2. Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения
На территории сельского поселения Янтарное централизованное водоснабжение отсутствует на ул. Озерная в с. Янтарное.
1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
Согласно  Постановления  Правительства  Российской  Федерации №782 от 5 сентября  2013 года (с изменениями от 22.05.2020 г)  применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.  

Сельское поселение Янтарное   входит в одну технологическую зону, водопроводные сети которого находятся в собственности  администрации Прохладненского муниципального района  и переданы в хозяйственное ведение МУП "Чистая вода" Прохладненского муниципального района.
Технологическая зона  МУП "Чистая вода" Прохладненского муниципального района 

- Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, протяженностью  13517м;
- Источник водоснабжения – два водозабора,  в состав которых входят 5 скважин;
-  Запорно-регулирующая  арматура.
1.1.4.  Описание результатов  технического обследования централизованных систем водоснабжения
А) Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются 5 скважин. Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды. Скважины оборудованы оголовками и герметично закрыты. На артезианских скважинах установлены погружные насосы марки  ЭЦВ. Для водозаборного узла и водопроводов питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».  

Таблица 2 – Основные показатели источников водоснабжения

	№

п/п
	Наименование

скважины, населенный пункт, адрес
	Дебит,

м3/час
	Фактическая подача воды, м3/год
	Глубина, м
	Год постройки

	1
	Скважина № 1 
с. Янтарное
	16
	ЭЦВ 6-16-100
	н/д
	н/д

	2
	Скважина № 2 
с. Янтарное
	16
	ЭЦВ 6-16-100
	н/д
	н/д

	3
	Скважина № 3 
с. Янтарное
	25
	ЭЦВ 8-25-80
	н/д
	н/д

	4
	Скважина 
с. Комсомольское
	-
	ЭЦВ
	н/д
	н/д

	5
	Скважина
 с. Комсомольское отделение №1
	-
	ЭЦВ
	н/д
	н/д


Б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
На территории  сельского поселения Янтарное  очистные сооружения отсутствуют.
Согласно  протоколам испытаний  питьевой воды,  вода соответствует  СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". 
В) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
Насосное оборудование  в системах водоснабжения сельского поселения Янтарное  выполняют следующие задачи: забор воды из источника и подачи в водопроводную сеть, необходимого давления.
Таблица 3 – Характеристика насосного оборудования
	Насосная станция
	Насос
	Производительность, м3/час
	Фактическая подача воды, м3/год
	Расход эл. энергии кВт/год
	Удельный расход эл. энергии (кВт/ч/м3)

	Скважина № 1 с. Янтарное
	ЭЦВ 6-16-100
	16,0
	56280
	н/д
	-

	Скважина № 2 с. Янтарное
	ЭЦВ 6-16-100
	16,0
	
	н/д
	-

	Скважина № 3 с. Янтарное
	ЭЦВ 8-25-80
	25,0
	
	н/д
	-

	Скважина с. Комсомольское
	ЭЦВ
	-
	45460
	н/д
	-

	Скважина с. Комсомольское отделение №1
	ЭЦВ
	-
	
	н/д
	-


Г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Снабжение потребителей холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденных приказом Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 №168. 
Водопроводные сети находятся в хозяйственном ведении  МУП "Чистая вода" Прохладненского муниципального района.  
Таблица 4 – Характеристика водопроводной сети

	Наименование
	Протяженность, м
	Диаметр
	Материал труб
	Степень износа, %

	с. Янтарное
	8800
	⌀100
	металл
	70%

	с. Комсомольское
	3417
	⌀100
	металл
	70%

	Отделение №1
	1300
	⌀100
	металл
	100%


Д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
Одной из главных проблем качественной поставки воды населению  сельского поселения Янтарное  является изношенность водопроводных сетей. 

На качество обеспечения населения водой также влияет, что часть сетей в сельском поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах. Увеличивается действие гидравлических ударов при прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. 

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых может входить скрытая реализация. 
Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых  является:

- замена изношенных сетей;

- оптимизация гидравлического режима.

К нерациональному   и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление  воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

В сельском поселении Янтарное не выдавались предписания о нарушениях, влияющих на качество и безопасность воды. 
Е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Централизованная система горячего водоснабжения в сельском поселении Янтарное отсутствует.
1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
В соответствии СП 131.13330.2018 нормативная глубина промерзания грунта на территории Кабардино-Балкарской Республики  (г. Нальчик) составляет 1,1 м. Сельское поселение Янтарное не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем, технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды  не требуется. Сети проложены на глубине 1,2-1,7 м.
1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
Водопроводные сети и водозабор находятся в собственности администрации Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (г. Прохладный, ул. Гагарина, д. 47);
Все объекты водоснабжения переданы в хозяйственное ведение  МУП "Чистая вода"  Прохладненского муниципального района (Прохладненский район, с.Прималкинское, ул. Октябрьская, 204).
1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения  показателей развития централизованных систем водоснабжения

Планирование развитие систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Не маловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом.


Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами коммунальной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа, по развитию водопроводного хозяйства принята практика составления перспективных схем водоснабжения для муниципальных образований.


Необходимость развития, модернизации или замены объектов централизованной системы водоснабжения в сельском поселении Янтарное, в первую очередь, обусловлена высоким физическим и моральным износом систем коммунальной инфраструктуры.
Основными задачами развития централизованной системы водоснабжения являются:
1)   Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов.    

2)   Обеспечение централизованным водоснабжением населения, которые не имеют его в настоящее время.    

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:     

1) Снижение потерь питьевой воды до 18,68%;     

3) Снижение износа водопроводных сетей до уровня 55 %.
1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения
В сельском поселение Янтарное планируется один вариант развития централизованных систем водоснабжения: присоединение новых потребителей согласно таблице 5, с обеспечением нормативной надежности систем водоснабжения и достижением максимального комфорта потребителя, посредством ввода водопровода абоненту и соблюдение требований и норм действующего законодательства.
Таблица 5  - Данные о перспективном уровне прироста потребности  питьевой воды

	№ п/п
	Местоположение объекта строительства
	Площадь застройки, м2
	Кол-во проживающих
	Расход воды, м3/сут

	с. Янтарное

	1
	ИЖС 
	3462
	150
	16,2

	с. Комсомольское

	2
	ИЖС 
	2608
	113
	12,204


1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ
1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке
На территории сельского поселения Янтарное горячее и техническое водоснабжение отсутствует. Общий водный баланс подачи и реализации питьевой воды сельского поселения Янтарное представлен в таблице 5.

Таблица 5 - Баланс водопотребления холодной питьевой 
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Объем, тыс. м3

	Подано  воды в сеть
	тыс. куб. м.
	101,74

	Собственные нужды
	тыс. куб. м.
	0,0

	Реализация услуг, в т.ч.
	тыс. куб. м.
	81,392

	- население
	тыс. куб. м.
	78,728

	-бюджетная сфера
	тыс. куб. м.
	2,664

	- организации
	тыс. куб. м.
	

	Потери
	тыс. куб. м.
	20,348


Потери при транспортировке воды равны   20 %. 

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:  
1. Полезные расходы:

-   расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка резервуаров;  промывка тупиковых сетей; на дезинфекцию, промывку после устранения аварий; плановых замен;  расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;  тушение пожаров;  испытание пожарных гидрантов);

- организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерения;   не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; расходы на хозбытовые нужды).

2. Потери из водопроводных сетей:
-  потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей; 

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме. 

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.
1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Территориальный баланс подачи холодной питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 6.

Таблица 6
	Наименование населенного пункта
	Годовое потребление, м3/год
	Среднесуточное, м3/сут
	Макс. суточное K=1,2, м3/сут

	с. Янтарное
	101,74
	278,7
	334,5

	с. Комсомольское
	
	
	


1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической  воды по группам абонентов  с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды  юридических лиц и другие нужды поселения
Таблица 7 – Структура водопотребления по группам потребителей 
	Наименование
	Показатель, тыс. м3/год

	Хозяйственно-бытовые нужды
	78,728

	Собственные нужды
	0,0

	Организации
	

	Образовательные учреждения (школа)
	0,45

	Образовательные учреждения (детский сад)
	0,82

	Учреждения культурно-бытового обслуживания
	1,394

	Учреждения административные
	

	Учреждения здравоохранения
	

	Предприятия торговли
	

	Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства
	

	Неучтенные расходы и потери в сетях при транспортировки
	20,348


1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 8
	N п/п
	Показатель
	сельское поселение Янтарное

	
	
	л/сутки на человека
	м3/месяц на человека

	1
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, 
	168,6
	5,05

	
	в том числе:
	
	

	1.1
	Холодная вода
	168,6
	5,05

	1.2
	Горячая вода
	0,0
	0,0

	1.3
	Техническая вода
	0,0
	0,0



Согласно приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 года № 134" Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению" установлены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению – 3,948 м3 за человека в месяц.
1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
Приоритетными группами потребителей, для которых требуется  решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются жилищный фонд. В настоящее время приборы учета установлены:
- физические лица – 75 %;
- юридические лица – 100 %.
В рамках развития схемы водоснабжения необходимо установить приборы учета у всех потребителей   МУП "Чистая вода" Прохладненского муниципального района . 
1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения
Для определения перспективного спроса на водоснабжение сформирован прогноз застройки сельского поселения Янтарное и изменения численности населения на период до 2032 года. 
Таблица  9
	Наименование населенного пункта
	Перспективное потребление воды (тыс. м3/год)
	Существующая мощность водозабора (тыс. м3/год)
	Резерв (+)/дефицит (-)

	с.   Янтарное
	62,42
	249,66
	+187,24

	с.   Комсомольское
	50,418
	70,08
	+19,662


1.3.7. Прогнозные балансы потребления  горячей, питьевой, технической воды на срок не менее  10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии сл СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его  динамики с учетом перспективы развития  и изменения состава и структуры застройки
При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления сельского поселения Янтарное.  Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. 

В таблице 10 показатели за 2021 год указаны по фактическому потреблению воды.    На расчетный срок расход воды указан в соответствии с п. 1.3.11 таблица 12 (население + предприятия)  и п. 1.3.12 (потери). 
Таблица 10 - Прогнозируемый баланс потребления воды   
	№ п/п
	Показатели
	Объем холодной питьевой  воды, тыс. м3

	
	
	2021 (базовый год)
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2032

	сельское поселение Янтарное

	1
	Объем поднятой воды
	101,74
	102,91
	104,16
	105,2
	106,24
	107,29
	108,33
	108,82
	109,85
	112,838

	2
	Объем потерь воды
	20,348
	20,58
	20,89
	20,99
	21,09
	21,2
	21,3
	20,85
	20,94
	21,08

	3
	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть
	20
	20
	20,06
	19,96
	19,85
	19,76
	19,66
	19,16
	19,06
	18,68

	4
	Объем реализации воды всего
	81,392
	82,33
	83,27
	84,21
	85,15
	86,09
	87,03
	87,97
	88,91
	91,758


1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Централизованная система горячего водоснабжения в сельском поселении Янтарное отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.
1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Таблица 11 -  Фактическое и ожидаемое потребление воды

	
	Потребление холодной питьевой воды

	
	Фактическое
	Ожидаемое

	
	Годовое

тыс. м³/год
	Суточное

тыс.м³/сут
	Макс. суточное

тыс.м³/сут
	Годовое

тыс.м³/год
	Суточное

тыс.м³/сут
	Макс. суточное

тыс.м³/сут

	с. Янтарное

	Горячая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Питьевая
	56,28
	154,2
	185,0
	62,42
	171,0
	205,22

	Техническая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	с. Комсомольское

	Горячая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Питьевая
	45,46
	124,55
	149,46
	50,418
	138,13
	165,76

	Техническая
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Ожидаемое потребление новых абонентов рассчитано по нормативным показателям. Существующие потребители воды предусмотрены по фактическому потреблению воды. 

Реализация воды на расчетный срок увеличится в 1,11 раза, за счет присоединения новых потребителей;

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
На территории сельского поселения Янтарное находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением -  МУП "Чистая вода" Прохладненского муниципального района.
Таблица 12 -  Потребление  воды

	Наименование населенного пункта
	Суточное  потребление

 (м3/сут)
	Годовое водопотребление

(м3/год)

	с. Янтарное
	154,2
	56280

	с. Комсомольское
	124,5
	45460


1.3.11. Прогноз распределения расходов воды  на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 13 – Оценка расходов холодной питьевой воды сельского поселения Янтарное    

	Наименование
	Ед. изм.
	Нормы расходов воды, м3/сут
	Количество населения, подключенного к централизованному водоснабжению
	Показатель, м3/сут
	Показатель, тыс. м3/год

	
	
	
	2021
	2032
	2021
	2032
	2021
	2032

	Население:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Здания оборудованные внутренним водопроводом
	1 житель
	0,108
	1297
	1560
	215,69
	244,094
	78,728
(фактическое потребление)
	89,094
(фактическое потребление+263 перспективное потребление)

	Итого:
	
	
	1297
	1560
	215,69
	244,094
	78,728
	89,094

	Организации
	
	
	
	
	7,3
	7,3
	2,664
	2,664

	ГБУЗ Прохладненское ЦРБ
	фактическое потребление
	
	
	
	

	СДК
	фактическое потребление
	
	
	
	

	Почта
	фактическое потребление
	
	
	
	

	Объекты торговли
	фактическое потребление
	
	
	
	

	МКОУ СОШ
	фактическое потребление
	
	
	
	

	Детский сад
	фактическое потребление
	
	
	
	

	Административные здания
	фактическое потребление
	
	
	
	

	Итого организации:
	
	
	
	2,664
	2,664

	Всего  сельское поселение Янтарное
	
	
	
	81,392
	91,758


1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные)
За 2025 год потери воды  составили  20% - 21,744  м3/год (56м3/сут).  

В перспективе предусматриваются мероприятия по сокращению потерь: реконструкция водопроводных сетей, регулирование напоров. 
Таблица 14
	Показатель
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в

                 общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2032

	%
	20
	20,06
	19,96
	19,85
	19,76
	19,66
	19,16-18,68

	Протяженность планируемой модернизации сети, км 
	0
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	1,0


1.3.13.  Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс  реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)
Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Основным потребителем воды является население. При разработке схемы водоснабжения  сельского поселения Янтарное базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды принят норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый на основании приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 года № 134" Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению".
Таблица 15 – Перспективный  баланс водопотребления холодной питьевой воды сельского поселения Янтарное
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Расчетный срок  2032 год

	
	
	Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сут
	Максимальносуточное водопотребление, тыс. м3/сут
	Годовое, тыс.м3

	1
	Население
	0,244
	0,293
	89,094

	2
	Бюджетные организации
	0,0073
	0,0088
	2,664

	3
	Организации
	
	
	

	4
	Потери 
	0,058
	0,069
	21,08

	
	Итого:
	0,3093
	0,3708
	112,838


1.3.14. Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании расчетного перспективного территориального водного баланса. На территории сельского поселения Янтарное горячая и техническая вода отсутствуют.
Таблица 16
	Наименование населенного пункта
	Современное состояние 2021 год
	Расчетный срок 2032 год
	Мощность, водозабора, тыс. м3/год
	Резерв (дефицит)
	Требуемая мощность

	
	Подача

тыс. м³/год
	Реализация

тыс. м³/год
	Потери

тыс. м³/год
	Подача

тыс. м³/год
	Реализация

тыс. м³/год
	Потери

тыс. м³/год
	
	
	Водозабор, тыс. м³/год
	Очистные, тыс.  м³/год

	с. Янтарное
	61,26
	62,42
	249,66
	+187,24
	249,66
	-

	с. Комсомольское
	47,46
	50,418
	70,08
	+19,662
	70,08
	-


1.3.15.  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО). 

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 

Органы местного самоуправления поселений для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. 

В настоящее время гарантирующими организациями в сельском поселении Янтарное  является  МУП "Чистая вода" Прохладненского муниципального района.
1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.4.1.  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
Таблица 17  – Перечень основных мероприятий  по реализации схемы водоснабжения
	№ п/п
	Виды работ
	Годы реализации

	
	
	

	1
	2
	3

	с. Янтарное

	1
	Реконструкция водопроводной сети с. Комсомольское (ул.Новая, отд.№1) Ф110 мм L=1650м
	2026-2032

	2
	Реконструкция водопроводной сети с. Янтарное 
ул. Верхняя Ф110 мм  L=1000 м
	2026-2032

	3
	Реконструкция водопроводной сети с. Янтарное
 ул. Советская  Ф110 мм  L=373 м
	2026-2032

	4
	Проектно-сметная документация на строительство водозаборной скважины по ул. Озерная  
	2026-2032

	5
	Установка пожарных гидрантов 15 шт
	2026-2032


1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий,  предусмотренных  схемой водоснабжения
Перспективная схема водоснабжения учитывает мероприятия, направленные на развитие объектов систем водоснабжения и мероприятия, направленные на развитие  водопроводных сетей и объектов на них, для подключения перспективных потребителей. 

Модернизация изношенных участков водопроводных сетей 

Ежегодная плановая замена изношенных сетей водоснабжения позволит сократить потери воды при ее транспортировке и обеспечить бесперебойным водоснабжением потребителей.
При замене и строительстве трубопроводов в качестве альтернативы существующим  стальным рекомендуется применять полиэтиленовые трубы. Применение полиэтиленовых  трубопроводов  в системе холодного водоснабжения  оправдано как в технологическом, эксплуатационном,  так и в экономическом плане.
Основные преимущества труб изготовленных из ПНД:

- затраты на транспортировку ПНД труб для водоснабжения до 2 раз меньше, чем на транспортировку стальных;

- масса ПЭ трубы для водопровода более чем в 8 раз меньше массы  металлических аналогов;

- стоимость выполнения строительно-монтажных работ даже при использовании традиционных открытых методов, сокращается до 2,5 раз;
- большая эластичность, что позволяет их легко вписывать в повороты трассы;

- труба водопроводная полиэтиленовая обладает высокой  антикоррозийной стойкостью ко всем минеральным кислотам, стойкость к щелочам, что позволяет отказаться от изоляции, не требует устройства систем электрохимической защиты; 

- отсутствие необходимости применения дорогостоящих методов проверки и контроля качества сварных соединений. 
1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы  водоснабжения
Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение сельского поселения Янтарное питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.
В данном разделе отражены основные объекты, предусмотренные для развития централизованной системы питьевого водоснабжения.
1)  Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:
В сельском поселении Янтарное на расчетный срок планируется строительство водозаборной скважины в с. Янтарное по ул. Озерная.
2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).
Реконструкция  разводящей водопроводной сети протяженностью 3023 м.
3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.
Объекты, предлагаемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.
1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение
В настоящее время аварийная и диспетчерская службы организованы и функционируют силами МУП "Чистая вода" Прохладненского муниципального района.
Системы управления режимами водоснабжения на территории сельского поселения Янтарное отсутствует. При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

 - повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

 - повышение безопасности производственных процессов;

 - повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала; 

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;
- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала. 

Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное. 
1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон №261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 №149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. 
На данный момент в сельском поселении Янтарное приборы учета установлены у 75% населения.
На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды,  при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам.
Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов. 
1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения
В 2025году проведено строительство трубопровода по ул. Озерная.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров,  водонапорных башен
На расчетный срок в сельском поселении Янтарное не планируется строительство насосных станций, резервуаров и водонапорных башен. 
1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения
В соответствии со Схемой водоснабжения сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района планируется строительство объектов водоснабжения в границах с. Янтарное.
1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Приложение
1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.5.1.  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения   сельского поселения Янтарное. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан.

С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам воздействия на окружающую среду.

В соответствии с требованиями экологического законодательства предприятие при эксплуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные технологические процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.     С целью предотвращения неблагоприятного воздействия на водный объект необходимо предусмотреть использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод.     Сооружения повторного использования промывных вод позволят повторно использовать все промывные воды в технологическом процессе. Такая технология позволит повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водный объект, что соответствует требованиям Водного кодекса Российской Федерации.

1.5.2.  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке
На территории сельского поселения Янтарное  очистные сооружения отсутствуют. 
1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №203/пр от 28.03.2023 г. "Об утверждении укрупненных сметных нормативов"   (НЦС 81-02-14-2022 "Наружные сети водоснабжения  и канализации".

Коэффициент для Кабардино-Балкарской Республики – 0,87
Таблица 18

	Наименование
	Ед. изм.
	Показатель
	Стоимость 1 ед, (руб.)
	Суммарная стоимость, тыс. руб.

	Реконструкция водопроводной сети с. Комсомольское (ул.Новая, отд.№1) Ф110 мм , Проектно-сметная документация
	м
	1650
	5080,24
	8382,39

	Реконструкция водопроводной сети с. Янтарное ул. Верхняя Ф110 мм Проектно-сметная документация
	м
	1000
	5080,24
	5080,24

	Реконструкция водопроводной сети с. Янтарное ул. Советская  Ф110 мм Проектно-сметная документация
	м
	373
	5080,24
	1894,93

	Проектно-сметная документация на строительство водозаборной скважины по ул. Озерная 
	компл
	1
	 1550, 00
	1550,0

	Установка пожарных гидрантов в с. Комсомольское   
	шт
	5
	73 500
	367,5

	Установка пожарных гидрантов в с. Янтарное 
	шт
	10
	73 500
	735,0

	Итого сельского поселения  Янтарное:
	
	
	
	18010,06


1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 19):

Таблица 19
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2021(базовый год)
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2032

	1.
	КАЧЕСТВО ВОДЫ

	1.1
	Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

	2.1
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	ед/км
	3,38
	3,23
	3,08
	2,93
	2,78
	2,63
	2,48
	2,33-1,88

	3.
	КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

	3.1
	Доля охвата населения централизованным водоснабжением
	%
	83,2
	84,6
	86
	87,4
	88,8
	90,2
	91,6
	100

	3.2
	Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды
	%
	75
	77,3
	79,6
	81,9
	84,2
	86,5
	88,8
	100

	4.
	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ

	4.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	20
	20
	20,06
	19,96
	19,85
	19,76
	19,66
	19,16-18,68

	4.1.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема
	кВт*ч/куб. м
	н/д
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В  сельском поселении Янтарное бесхозяйные водопроводные сети отсутствуют. 
2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории  поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны


В сельском поселении Янтарное водоотведение представлено централизованной канализацией протяженностью 1,777 км, и автономной канализацией (септики) в многоэтажных домах (3 дома), где нет централизованной канализации. В с. Янтарное централизованной канализацией пользуются жители 128 квартир и 10 домов на улицах Верхняя и Советская, 3 дома - автономные септики. В селе Комсомольское центральной канализации нет. В 2-х 16 квартирных домах автономные септики. 

Сточные воды попадают в канализационную сеть и самотеком поступают в канализационные очистные сооружения.
         Большая часть территории сельского  поселения  Янтарное не обеспечены системой центральной канализации. Данные территории используют децентрализованную систему канализации (септики и выгребные ямы), что негативно сказывается на состоянии почвенного покрова и водных объектов.

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

На территории с. Янтарное расположены очистные сооружения. Данные о мощности очистных сооружениях отсутствуют.
2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

"Технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Соответственно технологической зоной водоотведения является часть территории с.  Янтарное, обеспеченной централизованным водоотведением.  

Сети уложены из чугунных труб, диаметром - 200 мм, протяженностью 1777 м.  В замене на сегодняшний день нуждаются  все сети канализации.
2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Осадки, получаемые в процессе эксплуатации сооружений биологической очистки сточных вод, подсушивают на иловых площадках, которые представляют собой огражденные земляными валами и разделенные на карты участки для равномерного распределения осадка. Иловые площадки устраиваются на естественном или искусственном основании.   Отдельные карты иловых площадок должны заполняться поочередно. Слой одновременно наливаемого на карту осадка принимается для летнего периода 20-30 см, для  зимнего – на 0,1 м ниже ограждающих валов. Влажность подсушенного осадка колеблется в пределах 70-80%. Подачу иловой воды с иловых площадок следует предусматривать на очистные сооружения, при этом сооружения рассчитываются с учетом дополнительных  загрязнений и количества иловой воды.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Таблица 21
	№

п/п
	Наименование канализационной сети
	Тип
	Протяженность канализационных сетей, м
	Диаметр
	Материал труб

	1
	с.  Янтарное, ул. Верхняя и ул. Советская
	самотечная
	1777
	Ø 200 мм
	чугун


2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Под надежностью системы транспортировки стоков понимается ее свойство бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в расчетных количествах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране окружающей среды. Практика показывает, что сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. 

Одной из острых проблем в системе водоотведения остается высокий процент износа канализационных сетей. Данные об авариях на сетях отсутствуют.
Функционирование и эксплуатация водоотводящих сетей систем водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

Таблица 22 - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения с. Янтарное
	Формула расчета
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Фактические значения за период 2020 г.

	Пн=Ка/Lсети
	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 
	ед./км
	-

	Ка
	количество аварий и засоров на канализационных сетях
	ед.
	н/д

	Lсети
	протяженность канализационных сетей
	Км
	1,777


2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В связи с тем, что централизованная канализация имеется только у 37,4 % населения, то существует риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь возможно приведёт к заболеваниям среди местных жителей.

Отсутствие канализационной сети на большей территории сельского  поселения  Янтарное, создает определенные трудности населению, ухудшая их бытовые условия.

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

К территориям сельского  поселения  Янтарное, не охваченным централизованным водоотведением относится 62,6 % территории с. Янтарное и 100% с. Комсомольское.
2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения  поселения

Основными техническими проблемами системы водоотведения, как у большинства населенных пунктов России, являются износ оборудования канализационных станций, наличие ветхих и аварийных сетей канализации, наличие неучтенных стоков, проблемы с ливневой канализацией, отсутствие полноценной автоматизации и диспетчеризации процессов водоотведения.

      Протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене: 1,777 км.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах.  Износ коллекторов составляет 100%. Это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек, засорений. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения  (канализации)  к централизованным системам водоотведения  поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения  (канализации), отнесенных к централизованным  системам водоотведения  поселений, а также  информацию об очистных сооружениях (при их наличии) , на которые  поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные  системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на  них  технологиях очистки сточных вод,  среднегодовом объеме принимаемых сточных вод


Отнесение централизованной системы водоотведения к централизованным системам водоотведения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 N 691 "Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782".


Перечень объектов с характеристиками, необходимых к отнесению к централизованным системам водоотведения представлены в таблице  23. 

Таблица 23
	№ п/п
	Наименование
	Характеристика

	1
	Канализационная сеть
	1777  м

	3
	Канализационное очистное сооружение
	н/д


2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Таблица 24
	№п/п
	Наименование показателя
	Ед. измерения.
	Кол-во

	1
	Сброс сточных вод, в т.ч.
	тыс. м3/год
	12,614

	1.1
	-население
	тыс. м3/год
	12,614

	1.2
	-бюджетные организации
	тыс. м3/год
	

	1.3
	-прочие потребители
	тыс. м3/год
	


2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
Ливневая канализация в сельском поселении Янтарное отсутствует. 

В связи с отсутствием приборов учета сточных вод аутентично оценить объемы неорганизованных притоков не представляется возможным.

Косвенно неорганизованные притоки можно определить, как разницу величин общих сброшенных вод и величины реализации стоков от потребителей. Данные  по количеству сброшенных вод и количеству реализованных стоков отсутствуют. 

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07. 2013 №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» не предусмотрены требования по обязательной установке приборов учета сточных вод для объектов с объемом водоотведения до 200 куб. м/сутки, в связи с этим мероприятия по обеспечению учета объемов поступления сточных вод от абонентов в централизованную систему водоотведения не разрабатывались.

Коммерческий учёт принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потреблённой воды с учетом корректирующих коэффициентов.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г. 
2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Таблица 25
	Год
	Мощность КОС, 
тыс. м3/сут
	Сброс сточных вод, тыс. м3/сут
	Резерв (+)/

дефицит (-)

	с. Янтарное

	2022-2026
	н/д
	21,614
	-

	2027-2032
	н/д
	21,614
	-


2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

В сельском поселении Янтарное, в связи с отсутствием финансирования, изменения схемы водоотведения не планируется. На расчетный срок планируется замена канализационной сети.

Таблица 26
	Год
	Прогнозные балансы, м3/год

	
	с. Янтарное

	2022-2032
	12,614


2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД
2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Таблица 27 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

	Поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения

	Существующее
	Планируемое

	тыс. м3/год
	тыс.м3/сут
	тыс. м3/год
	тыс. м3/сут

	12,614
	0,035
	12,614
	0,035


2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

"Технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

"Эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В связи с тем, что эксплуатацией сетей и объектов системы водоотведения занимается одна организация  МУП "Чистая вода" Прохладненского муниципального района эксплуатационной зоной водоотведения является часть с. Янтарное. Эксплуатационная зона ответственности совпадает с технологической зоной.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по  технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Таблица 28
	Адрес КОС
	Производительность (проектная), 

м3/сутки
	2022 г.

	
	
	Максимальный суточный приток, м3/сутки
	Резерв/

дефицит

	
	
	
	м3/сутки
	%

	н/д
	н/д
	34,56
	-
	-


2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и систему канализационного очистного сооружения.. 

В целях поддержания надежного технического уровня оборудования, установок, сооружений и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо регулярно выполнять графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса  работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.


Для выявления дефектов на сетях водоотведения необходимо проводить гидравлические испытания канализационных сетей для выявления утечек, прорывов и для своевременного проведения ремонтных работ.
2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия


Прогнозно- население, подключенное к централизованному водоотведению не планируется к увеличению. В связи с этим можно сказать, что производственной мощности очистного сооружения достаточны для обеспечения услугой водоотведения потребителей в полном объеме. 
2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения  показателей развития централизованной системы водоотведения
Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:  

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);  

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:  

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели качества очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий


Таблица 29  – Перечень основных мероприятий  по реализации схемы водоотведения

	№ п/п
	Виды работ
	Годы реализации

	
	
	

	1
	2
	3

	с. Янтарное

	1
	Модернизация канализационной сети  , протяженностью 1777 м
	2024-2032


2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

-Канализационная сеть находится в  аварийном состоянии;

- износ сети 100 %.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения об объектах, планируемых к новому строительству:

В сельском поселении Янтарное не планируется строительство канализационной сети.

Сведения об объектах, планируемых к реконструкции


В сельском поселении Янтарное планируется капитальный ремонт канализационной сети протяженностью 1777 м.

Сведения об объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.
Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации, отсутствуют.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Комплексная автоматизация подразумевает возможность интеграции распределенных комплексов автоматизации технологических процессов, диспетчеризации и мониторинга, коммерческого и технического учета, пожарно-охранных систем, контроля доступа и видеонаблюдения — в комплексную систему с централизацией функций управления и контроля в диспетчерском пункте.

При таком подходе все протекающие технологические процессы водоснабжения становятся прозрачными, становится возможным оперативно оценивать эффективность работы всех систем, осуществлять анализ взаимоувязанных процессов, а, следовательно, осуществлять эффективное управление. Сокращается время реагирования на нештатные ситуации, появляется возможность предотвращения развития аварий, уровень безопасности объектов предприятия повышается.

Система комплексной диспетчеризации и автоматизации водоснабжения предназначена для обеспечения контроля функционирования технологического оборудования, эффективного управления из центрального диспетчерского пункта режимами работы, технологическими параметрами и процессами на территориально распределенных объектах предприятия.

Внедрение системы позволит:

- повысить показатели качества питьевой воды и оказываемых услуг потребителям;

-оптимизировать работу сетей и сооружений водоснабжения;

-сократить потери воды при транспортировке;

-сократить затраты на ремонт оборудования;

-предотвратить возникновение аварийных ситуаций и сократить время устранения их последствий;

-производить комплексный коммерческий и технический учет;

На предприятии МУП "Чистая вода" Прохладненского муниципального района  имеется Диспетчерская служба в составе: 1 чел., которая осуществляет контроль и ведет учет по аварийным ситуациям на линиях водоотведения.
   Телемеханизация и системы управления режимами в системе водоотведения не предусмотрены.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На расчетный срок  не планируется строительство централизованного водоотведения в сельском поселении Янтарное.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СП- 31.13333.2012 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 84 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила».

В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории сельского  поселения  Янтарное.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону. 

Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Основные требования к сооружению инженерных сетей сформулированы в нормативных документах СНиП «Водопровод и канализация». Отступление от этих требований может стать причинной перебоев в работе систем. Более того, невыполнение СНиП может привести к нарушению экологического равновесия на участке, проникновение фекального инфильтрата в грунт приведет к заражению водоносных слоев и сделает непригодной воду в колодце.
Границы СЗЗ, принимаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.567—96 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Охранные зоны канализации – это территории, которые окружают строения канализационных сетей, водоемы и воздушное пространство, где в целях обеспечения системам канализации защиты ограничено использование определенных действий или недвижимых объектов.

В таких зонах необходимо воздерживаться от таких действий, которые способствуют нанесению вреда строениям канализационной системы:

· высаживать деревья;

· препятствовать проходу к коммуникационным сооружениям отводящей сети;

· производить склад материалов;

· заниматься строительными, шахтными, взрывными, свайными работами;

· производить без разрешения владельца канализационной сети грузоподъемные работы около строений;

· осуществлять возле сетей, расположенных близ водоемов, перемещение грунта, углубление дна, погружение твердых веществ, протягивание лаг, цепей, якоря водных транспортных средств.

Проектирование и создание СЗЗ очистных сооружений — обязательный этап строительства любого объекта, который в процессе своей функциональности будет оказывать влияние на окружающую среду обитания и здоровье человека. К таким сооружениям относятся объекты I–III классов опасности.

СЗЗ — обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размеры и границы СЗЗ определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

Проект санитарно-защитной зоны обязаны разрабатывать предприятия, относящиеся к объектам I–III классов опасности.

Основные этапы разработки проекта санитарно-защитных зон (ССЗ).

Разработка проекта организации санитарно-защитной зоны включает следующие основные этапы:

· составление и согласование задания на разработку проекта;

· разработку проекта организации СЗЗ;

· согласование проекта организации СЗЗ.

В качестве исходных данных при разработке проекта организации санитарно-защитной зоны и для включения в его состав используются следующая информация об источниках сточных вод предприятия:

При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения решаются следующие задачи:

- обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения;

- организация централизованного водоотведения на территории, где оно отсутствует;

- сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
Сведения, о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и на водозаборные площадки, отсутствуют.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации, способствующем смыву поверхностными стоками грязи и мусора.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1404 от 23.11.96 г. вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью.

Территория зоны первого пояса санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- вынос временных гаражей из прибрежной зоны;

-организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

-предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

Организация контроля уровня загрязнения  поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов сельского  поселения  Янтарное.

Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод поверхностные водоемы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабо фильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться «Правилами охраны водоемов от загрязнения сточными водами», а также требованиями СанПиН 4630-88 «Охраны поверхностных вод от загрязнения».
Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами природоохраны можно предусматривать очистку сточных вод до концентрации загрязнений более ПДК за счет их смешения с водой водоема. Если фоновая концентрация более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0,10 м/сут и уровнем грунтовых вод не менее 1,0 м от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №203/пр от 28.03.2022 г. "Об утверждении укрупненных сметных нормативов"   (НЦС 81-02-14-2022 "Наружные сети водоснабжения  и канализации".

Коэффициент для Кабардино-Балкарской Республики – 0,89.

Таблица 30

	Наименование
	Ед. изм.
	Показатель
	Стоимость 1 ед, (руб.)
	Суммарная стоимость, тыс. руб.

	Модернизация канализационной сети  протяженностью 1777 м ø200 мм  
	м
	1777
	3398,2
	6038,6


2.7 ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ  ВОДООТВЕДЕНИЯ


Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоотведения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоотведения представлены ниже (Таблица 31):

Таблица 31
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2020(факт)
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2032

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	1.1
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 
	(ед./ км).
	    н/д
	     -
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.  Показатели очистки сточных вод 

	2.1
	Непрерывность водоотведения
	час/сут
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	3. Показатели эффективности использования  ресурсов  при транспортировке сточных вод

	3.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	(кВт*ч/ куб.м).
	    н/д
	     -
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
На территории сельского  поселения  Янтарное  бесхозяйные системы централизованного водоотведения отсутствуют.

